E系列低压终端配电产品

百年伊顿，续写辉煌

具有百年历史的伊顿电气作为世界上最强大的电气品牌之一，一直引领着技术潮流，是业

内最具影响力的技术创新者和标准的领跑者，在确保产品高性能、高质量为客户提供优质

的产品和满意的解决方案的同时，以绿色环保为己任，积极开发和推广最新技术和产品来

改善我们生存环境。使伊顿一直被公认为全球最具责任心和公信力的品牌。

E系列您的信赖，我的保护

伊顿E系列终端配电产品范围简洁，以6kA和4.5kA为主流分断能力，广泛适用于民用建筑

市场和OEM客户，全方位满足客户的不同需求。大部分产品统一由德国设计、零部件由

欧洲统一生产、成品由本地独资工厂组装，具有高性能、高质量，和高性价比。

E系列产品范围

• 微型断路器E6：6-63A，C/D特性，极数1P/2P/3P/4P/1P+N/3P+N，6kA；

• 微型断路器E6X：6-63A，B/C/D特性，极数1P/2P/3P/1P+N，6kA，带指示窗口；

• 微型断路器E4X：6-63A，B/C特性，极数1P/2P/3P/1P+N，4.5kA，带指示窗口；

• 微型断路器E61：6-20A，C特性，极数1P+N(一个模数宽)，6kA；

• 微型断路器LH：50-125A，C/D特性，极数1P/2P/3P/4P/3P+N，15-25kA；

• 漏电断路器ED6：6-40A，C特性，30mA，极数1P+N，6kA；

• 漏电附件EB6(与E6配合)：≤40A和≤63A，30和300mA，极数2P/3P/4P，电磁式；

• 漏电附件EDB(与E6配合)：≤40A和≤63A，30和300mA，极数2P/3P/4P，电子式；

• 负荷隔离开关EIS：40-100A，极数1P/2P/3P/4P；

• 主要的附件系列：辅助触点、报警触点、分励脱扣器和欠压脱扣器等。

E系列产品的性能与优势

• 电流脱扣整定精确，确保对您的线路和负载可靠保护；

• 具有强大的隔离功能，特别适用于户内箱中的主开关使用，无需另外加装专用隔离开

关，仅此一项为您的户内箱节省了约8%的成本；

• 简约的产品范围，方便快速选型，为设计师节省大量的时间；

• 全范围具有6kA和4.5kA的分断能力，满足不同客户和应用的需求；

• 新的E6X和E4X系列产品具有触点状态指示窗口，大大提高了电气系统的安全性；

• 两侧双端子结构，可同时连接导线和母线排，大大提高了接线能力，增加了接线的灵活

性，确保了接线的安全可靠性（E6X和E4X仅支持导线连接）；

• 可配置多种附件：如辅助触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣等；

• 宽的工作环境温度范围，适合各类严酷的气候环境，如风电、电动汽车充电桩等户外设

备等；

• 全面秉承绿色环保的理念，产品全面符合RoHs环保标准要求；

• 产品设计符合IEC/EN60898，GB10963等最新国际、国内标准；

• 产品的认证范围：CCC，CE。

E系列低压终端配电产品

产品选型

E6，E6X，E4X，LH， E61小型断路器

E6X - 6 / 1 / C

断路器类别

E6 = 分断能力6 kA

E6X = 分断能力6kA, 带指示窗口

E4X = 分断能力4.5kA, 带指示窗口

LH = 分断能力15-25kA

瞬时脱扣特性

B = B 特性 (仅E6X和E4X)

C = C 特性

额定电流

E6,E6X,E4X = 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A

极数

1, 1N, 2, 3, 3N, 4

(E6X, E4X无3N和4的配置)

D = D 特性

LH

= 63, 80, 100, 125A

= 6, 10, 16, 20A

E61 = 分断能力6kA, 1P+N, 1个模数

E61

ED6漏电断路器

ED6 - 6 / 1N / C / 003

名称

额定漏电电流

ED6 = 漏电断路器 6 kA

003 = 30 mA

额定电流

极数

脱扣特性

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A

1N = 1P+N（2个模数）

C = C 特性

EIS隔离开关

EIS - 40 / 1

名称

额定电流

极数

EIS = 隔离开关

40，63，80，100A

1极, 2极, 3极, 4极

漏电模块EB6/EDB（与E6小型断路器相配）

EB6 - 40 / 2 / 003

名 称

EB6 = 电磁式

EDB = 电子式

额定漏电电流

003 = 30 mA

03 = 300 mA

额定电流

40 ≤40A 63 ≤63A

极数

1极, 2极, 3极

2

E系列低压终端配电产品

产品选型

E6小型断路器

分断能力

6kA

额定电流

6A

型号-C特性

E6-6/1/C

型号-D特性

E6-6/1/D

E6-10/1/D

E6-16/1/D

E6-20/1/D

E6-25/1/D

E6-32/1/D

E6-40/1/D

-

1P

6kA

10A

E6-10/1/C

E6-16/1/C

E6-20/1/C

E6-25/1/C

E6-32/1/C

E6-40/1/C

E6-50/1/C

E6-63/1/C

6kA

16A

6kA

20A

6kA

25A

6kA

32A

6kA

40A

6kA

50A

6kA

63A

-

1P+N

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6A

E6-6/1N/C

E6-6/1N/D

E6-10/1N/D

E6-16/1N/D

E6-20/1N/D

E6-25/1N/D

E6-32/1N/D

E6-40/1N/D

-

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6-10/1N/C

E6-16/1N/C

E6-20/1N/C

E6-25/1N/C

E6-32/1N/C

E6-40/1N/C

E6-50/1N/C

E6-63/1N/C

-

2P

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6A

E6-6/2/C

E6-6/2/D

E6-10/2/D

E6-16/2/D

E6-20/2/D

E6-25/2/D

E6-32/2/D

E6-40/2/D

-

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6-10/2/C

E6-16/2/C

E6-20/2/C

E6-25/2/C

E6-32/2/C

E6-40/2/C

E6-50/2/C

E6-63/2/C

-

3P

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6A

E6-6/3/C

E6-6/3/D

E6-10/3/D

E6-16/3/D

E6-20/3/D

E6-25/3/D

E6-32/3/D

E6-40/3/D

-

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6-10/3/C

E6-16/3/C

E6-20/3/C

E6-25/3/C

E6-32/3/C

E6-40/3/C

E6-50/3/C

E6-63/3/C

-

3

E系列低压终端配电产品

产品选型

E6小型断路器

分断能力

额定电流

6A

型号-C特性

E6-6/3N/C

型号-D特性

E6-6/3N/D

E6-10/3N/D

E6-16/3N/D

E6-20/3N/D

E6-25/3N/D

E6-32/3N/D

E6-40/3N/D

-

3P+N

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

10A

E6-10/3N/C

E6-16/3N/C

E6-20/3N/C

E6-25/3N/C

E6-32/3N/C

E6-40/3N/C

E6-50/3N/C

E6-63/3N/C

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

-

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

E6-6/4/C

E6-6/4/D

E6-10/4/D

E6-16/4/D

E6-20/4/D

E6-25/4/D

E6-32/4/D

E6-40/4/D

-

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6-10/4/C

E6-16/3/C

E6-20/4/C

E6-25/4/C

E6-32/4/C

E6-40/4/C

E6-50/4/C

E6-63/4/C

-

4

E系列低压终端配电产品

产品选型

E6X小型断路器: 6kA分断

额定电流

型号-B特性

型号-C特性

型号-D特性

1P

6A

E6X-6/1/B

E6X-6/1/C

E6X-6/1/D

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6X-10/1/B

E6X-16/1/B

E6X-20/1/B

E6X-25/1/B

E6X-32/1/B

E6X-40/1/B

E6X-50/1/B

E6X-63/1/B

E6X-6/1N/B

E6X-10/1N/B

E6X-16/1N/B

E6X-20/1N/B

E6X-25/1N/B

E6X-32/1N/B

E6X-40/1N/B

E6X-50/1N/B

E6X-63/1N/B

E6X-6/2/B

E6X-10/1/C

E6X-16/1/C

E6X-20/1/C

E6X-25/1/C

E6X-32/1/C

E6X-40/1/C

E6X-50/1/C

E6X-63/1/C

E6X-6/1N/C

E6X-10/1N/C

E6X-16/1N/C

E6X-20/1N/C

E6X-25/1N/C

E6X-32/1N/C

E6X-40/1N/C

E6X-50/1N/C

E6X-63/1N/C

E6X-6/2/C

E6X-10/1/D

E6X-16/1/D

E6X-20/1/D

E6X-25/1/D

E6X-32/1/D

E6X-40/1/D

E6X-50/1/D

E6X-63/1/D

E6X-6/1N/D

E6X-10/1N/D

E6X-16/1N/D

E6X-20/1N/D

E6X-25/1N/D

E6X-32/1N/D

E6X-40/1N/D

E6X-50/1N/D

E6X-63/1N/D

E6X-6/2/D

1P+N

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

2P

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6X-10/2/B

E6X-16/2/B

E6X-20/2/B

E6X-25/2/B

E6X-32/2/B

E6X-40/2/B

E6X-50/2/B

E6X-63/2/B

E6X-6/3/B

E6X-10/2/C

E6X-16/2/C

E6X-20/2/C

E6X-25/2/C

E6X-32/2/C

E6X-40/2/C

E6X-50/2/C

E6X-63/2/C

E6X-6/3/C

E6X-10/2/D

E6X-16/2/D

E6X-20/2/D

E6X-25/2/D

E6X-32/2/D

E6X-40/2/D

E6X-50/2/D

E6X-63/2/D

E6X-6/3/D

3P

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E6X-10/3/B

E6X-16/3/B

E6X-20/3/B

E6X-25/3/B

E6X-32/3/B

E6X-40/3/B

E6X-50/3/B

E6X-63/3/B

E6X-10/3/C

E6X-16/3/C

E6X-20/3/C

E6X-25/3/C

E6X-32/3/C

E6X-40/3/C

E6X-50/3/C

E6X-63/3/C

E6X-10/3/D

E6X-16/3/D

E6X-20/3/D

E6X-25/3/D

E6X-32/3/D

E6X-40/3/D

E6X-50/3/D

E6X-63/3/D

5

E系列低压终端配电产品

产品选型

E4X小型断路器: 4.5kA分断

额定电流

型号-B特性

型号-C特性

1P

6A

E4X-6/1/B

E4X-6/1/C

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E4X-10/1/B

E4X-16/1/B

E4X-20/1/B

E4X-25/1/B

E4X-32/1/B

E4X-40/1/B

E4X-50/1/B

E4X-63/1/B

E4X-6/1N/B

E4X-10/1N/B

E4X-16/1N/B

E4X-20/1N/B

E4X-25/1N/B

E4X-32/1N/B

E4X-40/1N/B

E4X-50/1N/B

E4X-63/1N/B

E4X-6/2/B

E4X-10/1/C

E4X-16/1/C

E4X-20/1/C

E4X-25/1/C

E4X-32/1/C

E4X-40/1/C

E4X-50/1/C

E4X-63/1/C

E4X-6/1N/C

E4X-10/1N/C

E4X-16/1N/C

E4X-20/1N/C

E4X-25/1N/C

E4X-32/1N/C

E4X-40/1N/C

E4X-50/1N/C

E4X-63/1N/C

E4X-6/2/C

1P+N

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

2P

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E4X-10/2/B

E4X-16/2/B

E4X-20/2/B

E4X-25/2/B

E4X-32/2/B

E4X-40/2/B

E4X-50/2/B

E4X-63/2/B

E4X-6/3/B

E4X-10/2/C

E4X-16/2/C

E4X-20/2/C

E4X-25/2/C

E4X-32/2/C

E4X-40/2/C

E4X-50/2/C

E4X-63/2/C

E4X-6/3/C

3P

6A

10A

16A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

E4X-10/3/B

E4X-16/3/B

E4X-20/3/B

E4X-25/3/B

E4X-32/3/B

E4X-40/3/B

E4X-50/3/B

E4X-63/3/B

E4X-10/3/C

E4X-16/3/C

E4X-20/3/C

E4X-25/3/C

E4X-32/3/C

E4X-40/3/C

E4X-50/3/C

E4X-63/3/C

6

E系列低压终端配电产品

产品选型

LH小型断路器

分断能力

25kA

额定电流

63A

型号-C特性

LH-63/1/C

型号-D特性

LH-63/1/D

LH-80/1/D

LH-100/D

-

1P

2P

20kA

80A

LH-80/1/C

20kA

100A

LH-100/1/C

LH-125/1/C

15kA

125A

25kA

20kA

20kA

15kA

25kA

20kA

20kA

15kA

63A

LH-63/2/C

LH-80/2/C

LH-100/2/C

LH-125/2/C

LH-63/3/C

LH-80/3/C

LH-100/3/C

LH-125/3/C

LH-63/2/D

LH-80/2/D

LH-100/2/D

-

80A

100A

125A

63A

3P

LH-63/3/D

LH-80/3/D

LH-100/3/D

-

80A

100A

125A

3P+N

25kA

20kA

20kA

15kA

25kA

20kA

20kA

15kA

63A

LH-63/3N/C

LH-80/3N/C

LH-100/3NC

LH-125/3N/C

LH-63/4/C

LH-63/3N/D

LH-80/3N/D

LH-100/3N/D

-

80A

100A

125A

63A

4P

LH-63/4/D

LH-80/4/D

LH-100/4/D

-

80A

LH-80/4/C

100A

125A

LH-100/4/C

LH-125/4/C

7

E系列低压终端配电产品

EIS隔离开关，EB6/EBD漏电模块

EIS隔离开关

1P

2P

3P

4P

额定电流

40A

EIS-40/2

EIS-63/2

EIS-80/2

EIS-100/2

63A

80A

100A

电磁式EB6漏电模块（与E6小型断路器相配）

2P（2个模数）

3P（3个模数）

4P（3个模数）

额定电流

40A

AC型

40A

0.3A

63A

0.03A

瞬动型

63A

0.3A

电子式EDB漏电模块（与E6小型断路器相配）

2P（2个模数）

3P（3个模数）

4P（3个模数）

额定电流

40A

额定漏电电流

0.03A

型号

型号

型号

AC型

EDB-402/003

EDB-402/03

EDB-632/003

EDB-632/03

EDB-403/003

EDB-403/03

EDB-633/003

EDB-633/03

EDB-404/003

EDB-404/03

EDB-634/003

EDB-634/03

40A

0.3A

63A

0.03A

瞬动型

63A

0.3A

8

E系列低压终端配电产品

E61小型断路器，ED6漏电断路器，附件

E61小型断路器(1P+N，1个模数)

分断能力

6kA

额定电流

6A

型号-C特性

E61-6/1N/C

6kA

10A

E61-10/1N/C

E61-16/1N/C

E61-20/1N/C

6kA

16A

6kA

20A

ED6漏电断路器(1P+N，2个模数)

分断能力(6kA)

额定电流

型号-C特性

瞬动型

6A

ED6-6/1N/C/003

ED6-10/1N/C/003

ED6-16/1N/C/003

ED6-20/1N/C/003

ED6-25/1N/C/003

ED6-32/1N/C/003

ED6-40/1N/C/003

AC型

10A

16A

20A

25A

32A

40A

30mA

辅助触头/报警触头

适用于

型号

E6

LH

Z-AHK（辅助）

Z-NHK（报警）

LHK（辅助）

分励脱扣器

适用于

型号

E6

LH

Z-ASA/230

Z-ASA/24

LH-ASA/230

LH-ASA/24

欠压脱扣器

适用于

型号

Z-USA/115

Z-USA/230

Z-USA/400

E6

9

E系列低压终端配电产品

技术参数

E6小型断路器

• 符合电气标准： IEC60898

GB10963

• 工作环境温度：-40至+75℃

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 额定电压 (Ue)：230/400Vac, 50/60Hz

• 额定分断能力 (Icn)：6kA

• 脱扣特性：C, D特性曲线

• 最大可连上的熔断器：100 A gL(>6kA)

• 选择性级别：3

• 寿命： 电气：不少于8000次通断动作

机械：不少于20000次通断动作

• 端子形式：双功能端子可连接母排及导线

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

母排厚度0.8-2mm

E6X小型断路器

• 符合电气标准： IEC60898-1

GB10963.1

• 工作环境温度：-25至+40℃

• 外壳防护等级：IP20（安装前），IP40（安装后）

• 寿命： 电气：不少于8000次通断动作

• 额定电压 (Ue)：240/415Vac, 50/60Hz

• 额定分断能力 (Icn)：6kA

• 脱扣特性：B, C, D特性曲线

机械：不少于15000次通断动作

• 端子形式：仅连接导线或母排，不可同时连接母排及导线

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

E4X小型断路器

• 符合电气标准： IEC60898-1

GB10963.1

• 工作环境温度：-25至+40℃

• 外壳防护等级：IP20（安装前），IP40（安装后）

• 寿命： 电气：不少于8000次通断动作

• 额定电压 (Ue)：240/415Vac, 50/60Hz

• 额定分断能力 (Icn)：4.5kA

• 脱扣特性：B, C 特性曲线

机械：不少于15000次通断动作

• 端子形式：仅连接导线或母排，不可同时连接母排及导线

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

E61小型断路器

• 符合电气标准： IEC60898

GB10963

• 工作环境温度：-30至+60℃

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 寿命： 电气：不少于8000次通断动作

• 端子形式：提升式接线端子

• 额定电压 (Ue)：230V, 50/60Hz

• 额定分断能力 (Icn)：6kA

• 脱扣特性：C 特性曲线

• 最大可连上的熔断器：最大100 A gL/gG(>6kA)

• 选择性级别：3

• 端子接线能力：1－16mm

2

10

E系列低压终端配电产品

技术参数

LH小型断路器

• 符合电气标准： IEC60947.2

GB14048.2

• 工作环境温度：-40至+70℃

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 寿命： 电气：不少于8000次通断动作

• 端子形式：提升式接线端子

• 额定电压 (Ue)：230/400V, 50/60Hz

• 额定分断能力 (Icn)：15-25kA

• 脱扣特性：C 特性曲线

• 端子接线能力：2.5－50mm

2

• 最大可连上的熔断器：200 A gL(>20kA)

• 选择性级别：3

ED6漏电断路器

• 符合电气标准： IEC61009

GB16917.1

• 脱扣特性：C特性曲线

• 最大可连上的熔断器：100 A gL(>6kA)

• 严峻气候环境抵抗力：根据IEC61008国际标准

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 脱扣时间：瞬动型

• 额定电压 (Ue)：230V, 50/60Hz

• 额定漏电电流 (I△n)：30mA

• 寿命： 电气：不少于4000次通断动作

机械：不少于20000次通断动作

• 灵敏性 ：

AC型

• 选择性级别：3

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

• 额定分断能力 (Icn)：6kA

• 额定电流 (In)：6 - 40A

母排厚度0.8-2mm

EB6漏电模块

• 符合电气标准： IEC61009

GB16917.1

• 额定电流 (In)：≤40A 和 ≤63A

• 脱扣特性：由E6 (MCB)来实现

• 脱扣时间：瞬动型

• 最大可连上的熔断器：100 A gL(>6kA)

• 严峻气候环境抵抗力：根据IEC61009国际标准

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 寿命： 电气：与E6 (MCB)相同

• 额定电压 (Ue)：230/400V, 50Hz

• 额定漏电电流 (I△n)：30, 300 mA

• 灵敏性 ：

AC型

• 额定分断能力 (Icn)：与E6 (MCB)相同

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

EDB漏电模块

• 符合电气标准： IEC61009

GB16917.1

• 额定电流 (In)：≤40A 和 ≤63A

• 脱扣特性：由E6 (MCB)来实现

• 脱扣时间：瞬动型

• 严峻气候环境抵抗力：根据IEC61009国际标准

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 寿命： 电气：与E6相同

• 额定电压 (Ue)：2极: 230V, 50Hz

3、4极: 400V, 50Hz

• 额定漏电电流 (I△n)：30, 300 mA

• 端子接线能力：导线1－25mm

2

• 灵敏性 ：

AC型

• 额定分断能力 (Icn)：与E6 (MCB)相同

11

E系列低压终端配电产品

技术参数

EIS隔离开关

• 符合电气标准： IEC60947-3

GB14048.3

• 使用负载类别：AC21B, AC22A, AC23A

• 允许最大后备熔断器：125 A gG

• 耐受短路冲击强度(带后备保护)：40 - 80A 12.5A；100A 6kA

• 电气寿命：≥3000次

• 额定电压 (Ue)：240/415V AC

• 额定频率：50/60Hz

• 额定绝缘电压 (Ui)：690V

• 额定耐受冲击电压 (Uimp)：6kV

• 污染等级：3

• 机械寿命：≥16000次

• 外壳防护等级：IP40（安装后）

• 接线端子形式：两侧双端子，提升样/ 下压式

• 额定短时耐受电流 (Icw)：2kA

• 额定短路接通能力 (Icm)：2kA

• 端子接线能力：导线2.5 - 50mm

2

母排厚度0.8 - 1.0mm

附件

Z-AHK (辅助)

1N0+1NC

250 VAC

4A

Z-NHK (报警)

2CO

LHK (辅助)

1N0+1NC

440 VAC

触头功能

额定绝缘电压

额定发热电流 Ith

额定工作电流 AC 13

250 VAC

4A

8A

3 A/250 VAC

-

IP20

3 A/250 VAC

-

IP20

6 A/250 VAC

2 A/440 VAC

IP20

防护等级

Z-ASA/24

12-60 VDC

12-60 VAC

IP20

Z-ASA/230

110-415 VAC

110-220 VDC

IP20

LH-ASA/24

12-60 VAC

-

LH-ASA/230

110-415 VAC

-

工作电压范围

防护等级

IP20

IP20

Z-USA/115

115 VAC

80%Un

50%Un

IP20

Z-USA/230

230 VAC

80%Un

Z-USA/440

400 VAC

80%Un

额定工作电压

可靠的工作电压

可靠的释放电压

防护等级

50%Un

IP20

50%Un

IP20

12

E系列低压终端配电产品

外形尺寸

E6外形尺寸(mm)

E6X/E4X外形尺寸(mm)

LH外形尺寸(mm)

E61外形尺寸(mm)

13

ED6外形尺寸(mm)

E系列低压终端配电产品

外形尺寸

EIS外形尺寸(mm)

EB6/EDB外形尺寸(mm)

附件外形尺寸(mm)

14

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。